___________BIURO    PROJEKTOWO - WYKONAWCZE   " C A L O R I A "__________

PB -W

STADIUM   .......................................................................................................................

Przyłącze cieplne

TEMAT       .......................................................................................................................

Budynek Akademii Sztuk Pięknych ul. Koszarowa 17 Katowice

OBIEKT      .......................................................................................................................

Akademia  Sztuk  Pięknych

ul. Raciborska 37 Katowice                              instalacyjna

INWESTOR .................................................       BRANŻA .............................................

mgr inż. Bogumiła Biały

AUTOR  ..............................................

41-406   M Y S Ł O W I C E             ul. Nowowiejskiego   3j/12  ___________

BIURO  PROJEKTOWO-WYKONAWCZE

## "  C A L O R I A "           ______

_____________________________________________________________________

41-406    M Y S Ł O W I C E    UL. NOWOWIEJSKIEGO   3j/12

P R O J E K T     B U D O W L A N O – W Y K O N A W C Z Y

-------------------------------------------------------------------------------------

PRYŁĄCZE  CIEPLNE

OBIEKT                       Budynek Akademii Sztuk Pięknych

ul. Koszarowa  17

K  A  T  O  W  I  C  E

INWESTOR                Akademia Sztuk Pięknych

ul. Raciborska  37

K  A  T  O  W  I  C  E

PROJEKTOWAŁ       mgr inż. Bogumiła  Biały     .........................................

SPRAWDZIŁ              mgr inż. Maria  Nawrocka   ........................................

Mysłowice,  czerwiec  2006 r

Z A W A R T O Ś Ć    T E C Z K I

==========================================

A. CZĘŚĆ OPISOWA

--------------------------

I.      Opis techniczny

II.     Obliczenia

III.    Zestawienie materiałów

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

--------------------------------

1. Plan zagospodarowania terenu                                                       rys. nr  1

2. Schemat montażowy                                                                      rys. nr  2

3. Profil sieci cieplnej                                                                         rys. nr  3

4. Miejsce podłączenia „K”

Studzienka odwadniająca  ST-odw                                                 rys. nr  4

5. Studzienka odpowietrzająca  ST-odp                                              rys. nr  5

6. Przekrój poprzeczny wykopu                                                         rys. nr  6

7. Przejście sieci cieplnej przez przegrodę budowlaną                         rys. nr  7

8. Schemat  instalacji  alarmowej                                                        rys. nr  8

9. Zabezpieczenie kabli teletechnicznych i elektroenergetycznych       rys. nr  9

I. OPIS TECHNICZNY

I.1. Dane ogólne

--------------------

Na podstawie niniejszej dokumentacji należy wykonać nowe przyłącze cieplne

wysokoparametrowe do budynku Akademii Sztuk Pięknych ul. Koszarowa 17

w  Katowicach /rys. nr 1/.

Obecnie dostawa ciepła z źródła i magistrali Ciepłowni „Wujek” do w/w obiektu

następuje z istniejącej sieci cieplnej rozdzielczej zlokalizowanej na terenie Oddziału

Prewencji Policji ul. Koszarowa Katowice. Trasa istniejącego przyłącza cieplnego

prowadzona jest przez piwnice  budynku ASP Katowice.

## Projektowane nowe miejsce włączenia obiektu do istniejącej miejskiej sieci cieplnej

## 2 x Dn 200 mm,- punkt „K” jak na planie sytuacyjnym /rys. nr 1/ znajduje się naprze-

## ciwko bud. mieszk. MSW i A /segment/ ul. Koszarowa 13  Katowice.

Rozwiązanie jak wyżej,- budowa samodzielnego przyłącza cieplnego pozwala na

prowadzenie rozliczeń za pobraną energię cieplną bezpośrednio z PEC Katowice S.A.

i wpłynie na „jakość” parametrów otrzymanego czynnika grzewczego.

## I.2. Podstawa opracowania

-----------------------------------

- Zlecenie Inwestora

- Warunki techniczne podłączenia wydane przez  PEC Katowice S.A.

- Uzgodnienia branżowe

- Podkład geodezyjny terenu objętego opracowaniem

- Wypis z rejestru gruntów i mapa własnościowa

- ZUDP Katowice

- Zgoda właścicieli działek na wejście w teren

- Inwentaryzacja własna

- Obowiązujące normy i przepisy

## I.3. Zakres opracowania

-------------------------------

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlany,- przyłącza  cieplnego

wysokoparametrowego do budynku Akademii Sztuk Pięknych zlokalizowanego przy ul. Koszarowa 17 w Katowicach  /rys. nr 1/.

## I.4. Przyłącze  cieplne wysokoparametrowe

-------------------------------------------------------

I.4.1. Miejsce podłączenia

Dostawa ciepła do budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Koszarowa 17

w Katowicach nastąpi z wysokoparametrowej magistrali i źródła Ciepłowni „Wujek”.

#### Miejsce włączenia do sieci cieplnej /kanał łupinowy; woda+para/do przewodów

wodnych 2xDn 200mm znajduje się punkcie „K” naprzeciwko bud. mieszk. MSWiA

/segment/ ul. Koszarowa  13  Katowice.

## W miejscu podłączenia projektuje się niszę rozgałęźną, w której nastąpi

wcięcie do przewodów 2 x Dn 200 mm rurociągami Dn 65 mm.

W miejscu włączenia przewodów Dn 65 mm do rurociągów Dn 200 mm należy

wykonać nakładki wzmacniające odgałęzienie.

I.4.2. Opis  trasy przyłącza

Trasa przyłącza cieplnego od punktu włączenia „K” do  istniejącego węzła

cieplnego zlokalizowanego w Budynku ASP Katowice prowadzona jest w kształcie

litery „Z” patrz  plan sytuacyjny /rys. nr 1/ i schemat montażowy /rys. nr 2/.

Przyłącze cieplne zostało zaprojektowane w  technologii rur preizolowanych

2 x Dn 65 /76.1/140/.

Termiczne wydłużenia rurociągów przyłącza cieplnego kompensowane będą

poprzez wykorzystanie zjawiska samokompensacji przewodów.

# I.4.3. Odwodnienie  i  odpowietrzenie  przyłącza

## Przyłącze /przewody/ należy prowadzić ze spadkiem w kierunku miejsca

podłączenia „K”, gdzie nastąpi  jego odwodnienie.

W miejscu odwodnienia zaprojektowano studzienkę odwadniającą  ST-odw.

/rys. nr 4/ wykonaną z kręgów  betonowych, w której  znajduje się preizolowany

kulowy zawór odcinający, z jednym odwodnieniem.

Odpowietrzenie przyłącza /przewodów/ nastąpi  w  najwyższych  punktach

w miejscu załamania Z-2 przed budynkiem ASP ul. Koszarowa 17   Katowice.

W miejscu odpowietrzenia zaprojektowano studzienkę odpowietrzającą ST-odp.

/rys. nr 5/ wykonaną z kręgów betonowych, w której znajdują się odpowietrzenia

wyposażone w zawory odcinające kulowe o średnicy Dn 25 mm.

Sposób  prowadzenia  przyłącza  /przewodów/  przedstawiono na profilu

podłużnym sieci cieplnej /rys.nr 3/.

I.4.4. Uzbrojenie na trasie przyłącza

Na trasie przyłącza cieplnego do budynku ASP Katowice zgodnie z przeprowa-

dzonym wywiadem branżowym nie występują kolizje z urządzeniami podziemnymi.

W razie wystąpienia nieujawnionych kolizji należy wykonać ich zabezpieczenie

oraz przekładki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami polskimi oraz

pod nadzorem właścicieli  uzbrojenia.

Miejsce skrzyżowania z kablem energetycznym SN, NN , oraz teletechnicznym

należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną z tworzywa sztucznego /rys. nr 9/.

# I.4.5. Opis konstrukcji

Przyłącze cieplne /przewody/ należy ułożyć w wykopie na zagęszczonej

podsypce piaskowej bez podpór  ślizgowych i stałych w oparciu o wytyczne

technologii i wykonania producenta rur preizolowanych /rys. nr 6/.

Rolę podpór ślizgowych spełni grunt ustabilizowany i zagęszczona

podsypka piaskowa.

Przejście przewodów preizolowanych przez ścianę należy zabezpieczyć

tuleją ścienną a sama izolację przewodów t. zw. pokrywą końcową /rys. nr 7/.

Rurociągi łączyć przez spawanie gazowe.

Wszystkie spawy  /100 %/ należy sprawdzić  metodą  rentgenowania

dopuszczalna klasa wadliwości spoin R2.

Miejsca spawania należy zabezpieczyć tak zwanymi mufami.

I.4.6. Warunki  budowy

a/ Warunki górnicze

- - - - - - - - - - - - - -

Projektowane przyłącze cieplne jest zabezpieczone przed  wpływami

eksploatacji górniczej,- kat. I i II .

Zabezpieczenia te polegają na:

- zaprojektowaniu układu sieciowego w systemie stałym  /wydłużenia termiczne

przejmowane na drodze  samokompensacji przewodów typu „Z”/

- zwiększenie  dolnej  podsypki  piaskowej  o 5  cm  na  całej  długości  wykopu

- poszerzeniu wykopu i zwiększeniu  bocznej  obsypki  piaskowej  w  miejscach

załamań  przewodów Z1 i Z2

b/ Warunki terenowe

- - - - - - - - - - - - - -

Teren na którym przewidywana jest realizacja przyłącza cieplnego obejmuje

parcele mapy zasadniczej 531.241.013.3, karta mapy: 35, obręb Śródmieście –

Załęże o numerach parceli 59/40 i 24/2.

W załączeniu mapa własnościowa z naniesionymi granicami parcel, oraz wykazem ich właścicieli.

Właścicielem /użytkownikiem terenu, przez który przebiega trasa projekto-

wanego przyłącza cieplnego jest :

- Miasto Katowice – MZU i M Katowice  ul. Kantorówny  2a Katowice

- Miasto Katowice – KZGM Katowice ul. Grażyńskiego 5  Katowice

- Akademia Sztuk Pięknych ul. Raciborska 37 Katowice

Na trasie sieci cieplnej nie występują kolizje z drzewostanem.

I.4.7.  System  alarmowy

Zaprojektowana sieć cieplna /przyłącze cieplne/ zostało wyposażone  w  insta-

lację  sygnalizacyjno-alarmową.

Zadaniem  systemu  alarmowego  przyłącza  jest  stworzenie  możliwości  odpowiednio wczesnego wykrywania zawilgocenia izolacji, przerwy w obwodzie

lub  zwarcia  instalacji  alarmowej  /awarii  przyłącza/.

#### Końcówki  systemu  sygnalizacyjno-alarmowego  / każdego  z  dwóch przewo-

#### dów sieci cieplnej /  są  połączone  w  indywidualne  obwody  /rys. nr 8/.

#### Obwody  te  podłączone  są  do  skrzynki  sygnalizacyjnej, zlokalizowanej

w istniejącym węźle cieplnym w budynku ASP ul. Koszarowa 17  Katowice.

Do  lokalizacji  miejsca  zawilgocenia  bądź  uszkodzeń,  konieczne  jest

użycie urządzenia oscyloskopowego, będącego na wyposażeniu  służb  serwi-

sowych  producenta rur preizolowanych.

## I.5. Rurociągi

------------------

Rurociągi przyłącza cieplnego należy  wykonać w technologii rur  preizolo-

wanych 2 x Dn 65 /76.1/140/ typowej grubości izolacji wg. schematu montażo-

wego /rys. nr 2/.

Szczegółowy wykaz  zastosowanych elementów sieci cieplnej ujęto w zesta-

wieniu  materiałów.

## I.6. Próby hydrauliczne

-------------------------------

Po zakończeniu robót montażowych sieć cieplną  /przyłącze  cieplne/  należy

poddać  próbie  ciśnieniowej /pp= 2.0 MPa/ i przepłukać. Próbę należy odebrać

zgodnie z PN-66/B-10405 i PN-92/M- 34031 oraz „Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz.II. z 1988r, wraz z ich

nowelizacją w zakresie sieci cieplnych z rur i elementów preizolowanych 2002r.

## I.7. Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne

----------------------------------------------------------

Przewody przyłącza  cieplnego /rury preizolowane/ nie wymagają zabezpie-

czenia antykorozyjnego i termicznego.

Zabezpieczenia wymagają tylko miejsca łączenia sieci cieplnej preizolowanej

z istniejącą „tradycyjną” w punkcie włączenia  „K” i w  węźle cieplnym w miejscu

połączenia projektowanego przyłącza cieplnego z istniejącymi rurociągami.

### I.8. Uwagi końcowe

-------------------------

- Sieć cieplną preizolowaną należy realizować w oparciu o przepisy wykonawcze  producenta rur preizolowanych  pod  nadzorem  jej  przedstawiciela.

- Przed przystąpieniem do prac wykonawca winien uzgodnić z PEC Katowice S.A.

sposób i rodzaj czynności wymagających odbioru.

- Inwestor  zobowiązany  jest  do  wykonania  inwentaryzacji  powykonawczej  przedmiotowej  sieci  cieplnej z szczegółowym zaznaczeniem miejsc połączeń  poszczególnych  elementów  preizolowanych  /muf/.

Wynikami tej inwentaryzacji należy uzupełnić zasoby mapowe UM Wydziału  Geodezji  i  Gospodarki  Gruntami.

- Projektowane przyłącze /rurociągi preizolowane/ po przejściu przez ścianę budynku należy w pomieszczeniu węzła cieplnego połączyć „w technologii

tradycyjnej” z istniejącym przyłączem cieplnym.

- Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją  techniczną oraz przepisami zawartymi  w  "Warunkach  technicznych wykonania i odbioru  robót  budowlano-montażowych- instalacje  sanitarne i  przemysłowe" cz.II oraz  zgodnie z  normą

PN-64/B-10400 pt. "Wymagania i badania  techniczne przy odbiorze - Urządzenia

c.o. w  budownictwie   powszechnym" i przepisami BHP i P.poż.

II. OBLICZENIA

Dla przyłącza cieplnego do budynku Akademii Sztuk Pięknych zlokalizowanego

przy ul. Koszarowa 17  w  Katowicach.

II.1.  Dane i założenia do obliczeń

-----------------------------------------

- Potrzeby  cieplne wg. Inwestora  wynoszą:

Q = 300  kW

- Temperatura czynnika grzewczego /wody sieciowej/

w sezonie grzewczym         Tz/Tp = 135/70  0C

II.2. Obliczenia  przyłącza  cieplnego

-----------------------------------------------

II.2.1. Dobór średnicy przewodów

Natężenie przepływu wody

G  =     ___Qco  _____      =   _        300________   (  4.0   t/h

1,163 /Tz-Tp/                1,163 /135 - 70/

Przyłącze należy wykonać z rur stalowych preizolowanych o średnicy:

Dn 65 mm   / 76.1/140 /

R =  2.0  mm H2O/m,  w = 0.2 m/sek

II.2.2. Obliczenie kompensacji przewodów

Do kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów przyłącza cieplnego

wykorzystano zjawisko samokompensacji przewodów.

Obliczenia wydłużeń termicznych przewodów znajdują się w egzemplarzu

archiwalnym projektu,- autorskim.

III. ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW

Dla przyłącza cieplnego do budynku Akademii Sztuk Pięknych

zlokalizowanego przy ul. Koszarowa 17  w  Katowicach.

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Elementy preizolowane |  |  |
| 1. | Rura preizolowana z izolacją standardową z systemem alarmowym Dn 65 /76.1/140/ L = 12 m | szt. | 15 |
| 2. | Zawór kulowy preizolowany z jednym odwodnieniem Dn 65 /76.1/140/ | szt. | 2 |
| 3. | Trójnik prostopadły preizolowany z izolacją standardową z systemem alarmowym D1= 76.1/140 / D2= 33.7/90 / D3= 76.1/140 | szt. | 2 |
| 4. | Kolano preizolowane ( = 90( z izolacją standardową z systemem alarmowym Dn 65 /76.1/140/ | szt. | 4 |
| 5. | Połączenia mufowe + pianka Dn 65 /76.1/140/ | szt. | 26 |
| 6. | Nasadka rurowa z tuleją ścienną i opaską Dn 65 /76.1/140/ | szt. | 2 |
| 7. | Tuleja ścienna D 76.1/140 | szt. | 4 |
| 8. | Pokrywa końcowa D 76.1/140 | szt. | 4 |
| 9. | j.w. lecz D 33.7/ 90 | szt. | 2 |
| 10. | Taśma ostrzegawcza /rolka/ | szt. | 1 |
|  | Elementy systemu alarmowego |  |  |
| 1. | Skrzynka sygnalizacyjna /zasilanie U= 230 V/ | szt. | 1 |
| 2. | Podłączenie przewodu w pokrywie końcowej | szt. | 2 |
| 3. | Wspornik do przewodu sygnalizacyjnego /opakowanie 100 szt./ | szt. | 1 |
| 4. | Tulejki zaciskowe /opakowanie 100 szt./ | szt. | 1 |
|  | Elementy pozostałe |  |  |
| 1. | Pokrywa żelbetowa (1000 z otworem ( 600 | szt. | 2 |
| 2. | Krąg żelbetowy (1000 ; h= 500 | szt. | 2 |
| 3. | Właz żeliwny ( 600 | szt. | 2 |
| 4. | Bloczki betonowe 38x25x12 | szt. | 150 |
| 5. | Płyta żelbetowa do przykrycia niszy rozgałęźnej w pkt. „K” o wymiarach a x b – do ustalenia na budowie | szt. | 1 |
| 6. | Zawór kulowy odcinający Dn 25 mm; PN 16 | szt. | 2 |
| 7. | Kolano stalowe do spawania Dn 25 mm | szt. | 2 |
| 8. | Kolano gwintowane Dn 25 mm | szt. | 2 |

-  2  -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Kurek z łańcuszkiem i zatyczką Dn 25 mm | szt. | 2 |
| 10. | Rura stalowa czarna bez szwu Wg PN-80/H-74219 Dn 65 mm | mb | 12 |
| 11. | Kolano stalowe 90 o ; R/d = 3 ; Dn 65 mm Połączenia spawane | szt. | 8 |
| 12. | Blacha gr.4.5mm o wymiarach 250 x 250 mm /wzmocnienie odgałęzienia Dn 65 mm/ | szt. | 2 |
| 13. | Izolacja termiczna | mb | 12 |
| 14. | Rura dwudzielna z tworzywa sztucznego Dz/Dw = 160/141mm; L =1.5m | szt. | 3 |