___________BIURO    PROJEKTOWO - WYKONAWCZE   " C A L O R I A "_  _________

# SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA

# I  ODBIORU  ROBÓT

STADIUM   .............................................................................................................

Przyłącze cieplne

TEMAT       .............................................................................................................

Budynek Akademii Sztuk Pięknych ul. Koszarowa 17 Katowice

OBIEKT      .............................................................................................................

Akademia  Sztuk  Pięknych

ul. Raciborska 37 Katowice                     instalacyjna

INWESTOR .................................................  BRANŻA .........................................

mgr inż. Bogumiła Biały

AUTOR  ..........................................

41-406   M Y S Ł O W I C E             ul. Nowowiejskiego   3j/12  ____  _______

BIURO  PROJEKTOWO-WYKONAWCZE

## "  C A L O R I A " _             ______

_____________________________________________________________________

41-406    M Y S Ł O W I C E    UL. NOWOWIEJSKIEGO   3j/12

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

------------------------------------------------------------------------------------------------

PRYŁĄCZE  CIEPLNE

OBIEKT                       Budynek Akademii Sztuk Pięknych

ul. Koszarowa  17

K  A  T  O  W  I  C  E

INWESTOR                 Akademia Sztuk Pięknych

ul. Raciborska  37

K  A  T  O  W  I  C  E

WYKONAŁ                 mgr inż. Bogumiła  Biały   .........................................

Mysłowice,  czerwiec  2006 r

SPIS TREŚCI

1.	  WSTĘP.............................................................................................	2

1.1.	  Stan istniejący..................................................................................	2

1.2.	  Stan projektowany...........................................................................	2

1.3.	  Zakres robót.....................................................................................	2

1.4.	  Szczegółowy zakres robót...............................................................	2

1.5.	  Parametry techniczne......................................................................	3

1.6.	  Ogólne wymagania robót................................................................	3

2.	  MATERIAŁY....................................................................................	3

2.1.	  Ogólne wymagania..........................................................................	3

2.2.	  Wyszczególnienie podstawowych materiałów..............................	3

3.	  SPRZĘT...........................................................................................          5

3.1.	  Ogólne wymagania..........................................................................	5

3.2.	  Wymagania dotyczące sprzętu.......................................................	5

3.3.	  Wykaz sprzętu.................................................................................	5

4.	  TRANSPORT...................................................................................         5

4.1.	  Ogólne wymagania.........................................................................          5

5.	  WYKONANIE ROBÓT................................................................... 	6

5.1.	  Ogólne zasady wykonania............................................................. 	6

5.2.	  Szczegóły prowadzenia poszczególnych rodzajów robót.............	6

5.2.1.	  Wykonywanie wykopów.................................................................	6

5.2.2.	  Montaż rurociągów.........................................................................	6

5.3.	  Instalacja alarmowa........................................................................	7

5.4.	  Zasypywanie wykopów....................................................................	8

5.5.	  Płukanie sieci....................................................................................	8

5.6.	  Próby.................................................................................................	8

6.	  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT......................................................	8

6.1.	  Ogólne zasady kontroli jakości robót............................................	8

6.2.	  Badania i pomiary (sposób i częstotliwość)...................................	8

6.3.	  Ocena wyników badań....................................................................	8

7.	  OBMIAR ROBÓT............................................................................	8

8.	  ODBIÓR ROBÓT.............................................................................	9

8.1.	  Ogólne zasady odbioru robót.........................................................         8

  - Odbiór częściowy, końcowy i ostateczny poszczególnych robót

budowlanych...................................................................................	9

8.3.	  Warunki techniczne wykonania i odbioru....................................	9

9.	  WYTYCZNE REALIZACJI ROBÓT..............................................        10

9.1.	  Zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia....................................        10

9.1.1.	  Zagospodarowanie terenu..............................................................        10

9.1.2.	  Warunki p.poż. i bhp......................................................................        10

9.2.	  Pogorszenie stanu środowiska .......................................................        10

9.2.1.	  Zagospodarowanie odpadów..........................................................        10

9.2.2.	  Zrzut wody po próbach i płukaniu................................................        11

9.3.	  Zmiany organizacji ruchu .............................................................        11

10.	  PODSTAWA PŁATNOŚCI..............................................................        11

11.	  PRZEPISY ZWIĄZANE..................................................................        11

11.1.	  Normy...............................................................................................        11

11.2.	  Inne dokumenty...............................................................................        13

- 2 -

# WSTĘP

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagań w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych  związanych z wykonaniem przyłącza cieplnego do budynku Akademii Sztuk Pięknych ul. Koszarowa  17  Katowice.

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie

budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk

i kolei; wyrównanie terenu.

### Stan istniejący

W chwili obecnej budynek Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Koszarowej  17 Katowice zasilany

jest w ciepło z sieci cieplnej ułożonej w technologii „tradycyjnej”,- kanał łupinowy biegnącej po

terenie OPP Katowice.

### Stan projektowany

Projektowane zadanie inwestycyjne przewiduje budowę nowego samodzielnego przyłącza cieplnego wykonanego w technologii rur preizolowanych podłączonego bezpośrednio do MSC

w pukcie „K” /projektowana nisza rozgałęźna/.

### Zakres robót

Przedmiotem opracowania jest określenie podstawowych norm i przepisów związanych z prowa-dzeniem robót instalacyjnych w zakresie objętym Projektem Budowlanym i Wykonawczym:

Przyłącza cieplnego do budynku ASP ul. Koszarowa 17  Katowice.

Niniejsze opracowanie można stosować wyłącznie przy wykonawstwie robót montażowych dla

w/w inwestycji.

Stosowanie podanych norm i przepisów nie może być sprzeczne z żadnymi innymi, obowiązują-cymi w chwili prowadzenia robót, normami i przepisami.

Realizację zadania inwestycyjnego należy rozpocząć od wykonania wcinki do istniejącej MSC

w punkcie „K” zakończonej zaworami preizolowanymi.

Termin wykonania wcinki należy ustalić że służbami PEC Katowice S.A.

### Szczegółowy zakres robót

- Wytyczenie trasy

- Wykonanie wykopów

- Zabezpieczenie obcego uzbrojenia na trasie przyłączy cieplnych

- Wykonanie „wcinki” do istniejącej sieci cieplnej

- Montaż studni z armaturą odcinającą, odwadniającą i odpowietrzającą

- Wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem

- Montaż rurociągów

- Badanie spoin

- Wykonanie próby szczelności

- Wykonanie połączeń instalacji alarmowej w mufach

- Montaż muf i izolacji termicznej

- Wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych

- Wykonanie zasypki piaskiem z zagęszczeniem

- Ułożenie taśmy ostrzegawczej

- Zasypanie pozostałej części wykopu

- 3 -

### Parametry techniczne

Parametry czynnika grzewczego

nominalna temperatura zasilania	Tz = 135 °C

nominalna temperatura powrotu	Tp = 70 °C

ciśnienie nominalne			 p  = 1,6 MPa

ciśnienie dyspozycyjne 		 p dys = 200 kPa

Średnica projektowanego przyłącza cieplnego 2 x Dn 65 mm

Długość projektowanego przyłącza cieplnego  L ( 92 mb.

### Ogólne wymagania robót

Wszystkie roboty, wymienione w punkcie 1.4. należy wykonywać zgodnie z projektem wykonawczym.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót, wymienionych w punkcie 1.3, w peł-

nym zakresie tzn. wraz z robotami towarzyszącymi niewymienionymi w tych punktach.

W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwiązaniach Wykonawca ma obowiązek powiadomienia (w formie wcześniej ustalonej) projektanta i inspektora nadzoru, w celu podjęcia decyzji technicznych w żądanym lub proponowanym przez Wykonawcę zakresie.

Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji pod rygorem ich nieważności.

# MATERIAŁY

### 2.1.      Ogólne wymagania

Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także poszczególnych składników należy zachować wszystkie wymagania dotyczące transportu, przechowywania i składowania zawarte w odpowiednich tematycznych  normach i przepisach  związanych z tymi normami oraz instrukcja-

mi producentów.

W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień Wykonawca ma obowiązek:

- uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu

- sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi dokumentami.

Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych powinno odpowiadać wymaganiom, określonym przez producentów i odpowiednie normy, w szczególno-

ści powinno umożliwić ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratą wymaganych właściwości budowlanych, stworzeniem niebezpieczeństwa na placu budowy oraz powinno być zgodne z zasa-dami BHP i ppoż.

### 2.2.       Wyszczególnienie podstawowych materiałów

Sieć cieplną  projektuje się z rur preizolowanych ze  standardową grubością izolacji termicznej.

Rurociągi preizolowane przystosowane są do bezpośredniego układania w gruncie  bez stosowa-

nia kanałów. Przystosowane są do pracy w następujących warunkach:
 - ciśnienie robocze 2,5 MPa

- temp. robocza ciągła 140°C z możliwością okresowego podwyższenia do 150°C.

- 4 -

Rury preizolowane oraz elementy prefabrykowane (kształtki) muszą spełniać następujące warunki:

a) Tolerancja średnicy zewnętrznej, odchylenia od współosiowości oraz wytrzymałość na  ścinanie  muszą spełniać  wymagania określone w normie   EN253/2002.

b) Zaleca się, aby długość nieizolowanego końca rury stalowej wynosiła 150 lub 220 mm

/w zależności od producenta rur/ z tolerancją ( 10 mm.

c) Jako materiał izolacyjny musi być stosowana sztywna pianka poliuretanowa, która musi spełniać  wszystkie wymogi normy EN253/2002 określone  w punkcie 4.4 oraz 5.3.

Trwałość  pianki izolacyjnej musi wynosić minimum 30 lat dla ciągłej temperatury pracy

+ 148°C.  Dostawca  na życzenie zakupującego  powinien przedstawić wyniki obliczeń żywotności  oferowanej pianki oraz  wyniki badań zgodnych z załącznikiem A, B i C

normy EN253/2002. Nie dopuszcza się spieniania  poliuretanu za pomocą freonów twardych, miękkich oraz  za pomocą CO2 i jego mieszanin.

Współczynnik przewodzenia ciepła pianki poliuretanowej ( mierzony w temperaturze

+50°C nie może być większy niż 0,0273 W/mK – ISO/DIS 8497.

Dostawca  musi przedstawić wyniki badań  wykonanych dla stosowanej przez dostawcę

pianki wykonane przez niezależną instytucję zgodnie z normą PN-EN 253 i ISO 8497.

d) Złącza mufowe termokurczliwe spełniać  muszą wymagania określone w normie EN 489.

Nie dopuszcza się do stosowania złącz mufowych nasuwkowych z polietylenu nietermokurczliwego. System złącz musi umożliwiać kontrolę szczelności złącza za pomocą powietrza o ciśnieniu min. 0,2 bar przed zaizolowaniem za pomocą pianki PU. Izolowanie

złącz musi być wykonywane wyłącznie za pomocą pianki poliuretanowej dostarczanej przez dostawcę w opakowaniach zawierających niezbędną jej ilość potrzebną do zaizolowania pojedynczego złącza. Zgodnie z wymaganiami normy EN 489 punkt 4.1.6. nie dopuszcza się stosowania pianek  w łupkach.  Pianka do zaizolowywania złącz musi spełniać wymagania określone dla rur preizolowanych. Na życzenie zamawiającego dostawca musi przedstawić pozytywne wyniki badań złącza (zgodne z EN 489) wykonane przez niezależną instytucję.

e) Rura osłonowa powinna być wykonana z polietylenu HDPE  III generacji minimum P80. Wymagania wytrzymałościowe , skład chemiczny , wymiary oraz grubość ścianek rury zewnętrznej muszą być zgodne z warunkami technicznymi normy EN253/2002 punkt 4.3 i 5.2. Na życzenie zakupującego dostawca powinien przedstawić wyniki badań zgodnych

z załącznikiem D tabela D2 normy EN253/2002. Dostawca musi zagwarantować , że sposób produkcji rury zewnętrznej umożliwia uzyskanie (na skutek „koronowania” lub innego sposobu produkcji) wysokiej przyczepności izolacji poliuretanowej do zewnętrznej rury osłonowej. Minimalna przyczepność 50 Nm/m na minimum 75 % obwodu rury. Na rury HDPE producent

na życzenie zamawiającego musi wystawić certyfikat  3.1.B wg EN 10204. Znakowanie rur zewnętrznych HDPE musi być zgodne z wymaganiami punktu 6.3 normy EN253/2002.

Grubość ścianek rury HDPE oraz tolerancje dla rur preizolowanych produkowanych w sposób tradycyjny (wtrysk pianki do przestrzeni pomiędzy rurą stalową a zewnętrzną rurą HDPE)

muszą być zgodne z punktem 4.3.2.2. i 4.3.2.3. normy EN253/20.

f)  Elementy prefabrykowane (kształtki) spełniać muszą wymogi określone w punktach 2.2. a, b, c

d, e  niniejszych warunków. 
Łuki (kolana) – dopuszcza się do stosowania łuki  
 - formowane na zimno z rur prostych bez szwu lub ze szwem wzdłużnym (w przypadku stosowania rur ze szwem położenie szwu musi być pod kątem 450 do płaszczyzny gięcia).
 - spawane doczołowo – wykonane przez gięcie na gorąco rury stalowej lub przez formowanie

na gorąco płyt stalowych i łączenie ich za pomocą spawania. Minimalny promień gięcia łuku

nie może być mniejszy niż 1,5 x średnica zewnętrzna rurociągu. 
 Nie dopuszcza się do stosowania łuków segmentowych wykonanych przez spawanie doczoło-

we prostych odcinków rur. Dla łuków formowanych na zimno i spawanych doczołowo muszą

być spełnione wymagania punktu 4.1.3.  normy EN 448/2002 .

- 5 -

Jako armaturę odcinającą i odwadniającą zlokalizowaną na przyłączu cieplnym należy przyjąć zawory odcinające kulowe preizolowane z jednym odwodnieniem umieszczane w studzience

z kręgów betonowych wyposażonej w właz żeliwny. Odpowietrzenie przyłącza cieplnego należy wykonać z trójnika prostopadłego preizolowanego zakończonego pokrywą końcową, oraz armaturą odpowietrzającą,- zastosować zawory kulowe do wspawania, T=135°C, P= 16 bar.

Odpowietrzenie j.w. umieścić należy w studzience z kręgów betonowych wyposażonej w właz żeliwny.

Do podsypki i obsypki rur używać piasek lub żwir o granulacji określonej przez producenta rur preizolowanych {np. żwir o wielkości ziaren mniejszych od 16mm, zawartość frakcji mniejszej

od 0,075 mm - do 9% wagi (lub 3% wagi frakcji o wielkości mniejszej od 0,020 mm). Wskaźnik nierównomierności d60/d10 > 1,8.} Materiał wypełniający nie może zawierać domieszek organi-cznych oraz większych ostrych ziaren.

# SPRZĘT

### Ogólne wymagania

Sprzęt do montażu musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

- wymagań użytkowych

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

- częstotliwości przeprowadzanych kontroli jego stanu technicznego

- przestrzegania warunków BHP i ochrony p. poż. w czasie użytkowania sprzętu

### Wymagania dotyczące sprzętu

- Sprzęt stosowany do robót instalacyjnych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

- Przeglądy techniczne i naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta sprzętu i posiadające wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzętu.

### Wykaz sprzętu

- agregaty prądotwórcze

- spawarki

- sprężarki

- sprzęt do odwadniania wykopów

- koparka

- spychacz

- zagęszczarki

- dźwig

- piła do cięcia asfaltu i betonu

- namioty osłonowe i dmuchawy grzewcze

# TRANSPORT

### Ogólne wymagania

Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych.

Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych instalacyjnych muszą być

zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

-  ilości przewożonego materiału,

-  sposobu jego układania na środku transportowym,

-  sposobu zabezpieczenia przewożonego ładunku,

- sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym.

- 6 -

Maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrębie placu budowy muszą spełniać warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i technicznymi.   Do podnoszenia rur preizolowanych należy używać taśm o dostatecznej szerokości dobranej odpowiednio do wymiarów transportowanych elementów oraz dostatecznie szerokich podpór. Taśmy główne powinny mieć przynajmniej 100 mm szerokości.

Nie wolno stosować łańcuchów i drutów. Końce rur stalowych powinny być zaślepione do momentu wykonania spoin. Należy unikać przenoszenia rur w temperaturach poniżej –15°C.    Rury i kształtki składować na równym podłożu na podkładach drewnianych o grubości min.10cm

i szerokości min. 12cm rozstawionych max. co 2 m.  Rury mogą być układane warstwami, wyso-kość stosu rur nie powinna przekraczać 1,5m.  Mufy termokurczliwe powinny być składowane

w pozycji pionowej w miejscach suchych, osłoniętych przed działaniem słońca i deszczu.

Pojemniki z komponentami pianki PUR należy przechowywać w fabrycznych opakowaniach w pomieszczeniach suchych w temperaturze od +15 ÷ +25°C. W czasie transportu i użycia nie dopuszczać do spadku temperatury poniżej +10°C. Czas przechowywania nie może przekroczyć okresu podanego przez producenta (najczęściej 30÷60 dni).

# WYKONANIE ROBÓT

### 5.1.      Ogólne zasady wykonania

Roboty instalacyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi:

- normami podstawowymi,

- normami związanymi z normami podstawowymi,

- „Warunkami Technicznymi  Wykonania i Odbioru  Sieci Ciepłowniczych z Rur i Elementów

Preizolowanych”  COBRTI INSTAL Warszawa 2002r.

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót

- przepisami BHP i ochrony ppoż. W zakresie obowiązującym dla danych robót

- projektem wykonawczym

- ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego

### Szczegóły prowadzenia poszczególnych rodzajów robót

Montaż sieci cieplnej  z rur preizolowanych należy prowadzić zgodnie z wytycznymi techno-logicznymi i instrukcją montażu producenta rur preizolowanych, pod nadzorem osób z upra-wnieniami w zakresie sieci ciepłowniczych oraz przedstawiciela użytkownika ciepłociągu.

#### 5.2.1.      Wykonywanie wykopów

- wykopy wykonać zgodnie z  BN-83/8836-02

- po wyznaczeniu trasy w terenie wykonać przekopy kontrolne celem dokładnego usytuowania urządzeń podziemnych w obecności użytkowników tych urządzeń (patrz uzgodnienia).

Miejsca skrzyżowań i zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem zabezpieczyć zgodnie z projektem

i  obowiązującymi w przedmiotowym zakresie przepisami i normami.

- należy zapewnić dostateczne miejsce do układania, podpierania i montażu rur na prawidłowej głębokości

- w miejscach spawania rur głębokość wykopu powinna wynosić min 0,4 m od dolnej powierzchni rury

- podsypkę grubości min. 15 cm, wypełnienie przestrzeni wokół rur oraz nad rurami piaskiem oraz warstwę wypełniającą z materiału rodzimego należy zagęścić przy użyciu wibratorów płytowych, zagęszczenie nie powinno być większe niż zagęszczenie gruntu poza wykopem

- w miejscach załamania przewodów należy przewidzieć poszerzenie wykopu.

- we wszystkich niezbędnych wjazdach i dojściach dla pieszych ustawić kładki na czas budowy. wykopy widocznie oznakować i maksymalnie zabezpieczyć.

- 7 -

#### 5.2.2.     Montaż rurociągów

- montaż rur będzie wykonywany w wykopie i częściowo na powierzchni terenu

- należy przygotować materiały niezbędne do prowadzenia robót:  namioty, brezent, ubrania przeciwdeszczowe i ocieplane na wypadek prowadzenia robót w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, czystą tkaninę do czyszczenia elementów,  ekrany i osłony spawalnicze

pasy do opuszczania rur

- należy ocenić stan czystości przygotowanych do montażu odcinków rur i ewentualne zanieczyszczenia usunąć. Odcinki zmontowane zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem.

- po wykonaniu wykopu i ułożeniu warstwy wyrównawczej (podsypki piaskowej), rury ułożyć na klockach podporowych w wykopie, bądź nad nim (krawędziaki 10x10 cm).

Projektowane przyłącze cieplne ,- rury należy układać w wykopie o wymiarach jak na załączo-

nym schemacie montażowym /Projekt wykonawczy/. Rury należy układać na jednakowym

poziomie, zwracając uwagę na zachowanie odległości pomiędzy osiami rur preizolowanych.

- dopuszczalne jest skracanie tylko odcinków prostych rur. Po skróceniu rury z końców należy dokładnie usunąć piankę izolacyjną.

- przed wykonaniem połączeń końce rur oczyścić i podgrzać w celu osuszenia i usunięcia nalotu tlenków, nasunąć na rurę zabezpieczoną mufę termokurczliwą wraz z niezbędnymi elementami

- spawanie należy prowadzić ostrożnie, aby nie zniszczyć przez przegrzanie elementów termokurczliwych. Połączenia wykonane częściowo należy zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi, otwarte rury zaślepić. Rury stalowe preizolowane należy spawać gazowo stosując drut spawalniczy typ Sp-1 DN 2,5 mm.

- Po zakończeniu prac spawalniczych należy dokonać badania radiologicznego spawów. Badaniu należy poddać  100%  spawów. Zalecana klasa spawów – R2.

- Spawanie prowadzić w temperaturze powyżej +5°C. W przypadku temperatury poniżej +5°C

i dużej wilgotności należy stosować namioty osłonowe a miejsca spoin należy wstępnie

podgrzać.

- Spawy szczepne – punktowe wykonać w postaci warstw przetokowych lub też całkowicie je usunąć w trakcie postępu spawania. Minimalna długość spawów punktowych powinna wynosić 5 x grubość ścianki rury dla DN<150 i 15 x grubość ścianki dla DN>150mm. Całkowita długość spawów punktowych musi wynosić co najmniej 25% obwodu rury.

- Po wykonaniu spawania spawacz musi w sposób trwały oznakować spoinę swoim numerem. Schładzanie spawów musi dokonywać się w sposób naturalny.

- Po stwierdzeniu prawidłowego wykonania spoin oraz przeprowadzeniu prób ciśnieniowych

z wynikiem pozytywnym należy przystąpić do mufowania złącz zgodnie z instrukcją

producenta rur preizolowanych Przed przystąpieniem do mufowania należy wykonać

połączenie systemu alarmowego.

- Przed zasypaniem wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą z zaznaczeniem wszystkich muf i podaniem aktualnej długości nadzorowanego układu alarmowego.

- Przejścia rur przez ściany budynku wykonywać zgodnie z projektem stosując elementy systemowe dostarczane przez producenta rur preizolowanych (pierścienie uszczelniające, zakończenia rur preizolowanych w budynku tzw. końcówki termokurczliwe itp.)

### 5.3.      Instalacja alarmowa

Zastosowano system sygnalizacji w wersji podstawowej z dwoma nie izolowanymi przewodami miedzianymi wtopionymi w warstwę izolacyjną. Zastosowanie takiego systemu umożliwi wykrycie każdego przecieku prowadzącego do zawilgocenia izolacji termicznej.

Instalację alarmową dwuprzewodową  wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur reizolowanych.

Po zakończeniu montażu sieci wykonać inwentaryzację powykonawczą z zaznaczeniem wszystkich muf i podaniem aktualnej długości nadzorowanego układu alarmowego.

- 8 -

### 5.4.       Zasypywanie wykopów

Wypełnienie przestrzeni piaskiem wokół rur i zagęszczanie jego prowadzić ręcznie. Na warstwie piasku nad rurami (grub. 20 cm) ułożyć taśmę ostrzegawczą, nad każdą rurą oddzielnie.

Pas jezdni odbudować o istniejących warstwach konstrukcyjnych: warstwa dolna podbudowy

Z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego o granulacje 0/63

warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia

kamiennego o granulacje 0/31,5 , warstwę wiążącą i ścieralną wykonać jak istniejące.

Zasypywanie wykopów wykonanych pod chodnikami do poziomu  - 0,11 należy prowadzić piaskiem warstwami o gr. 20,0 cm i zagęścić do normowego stopnia zagęszczenia 0,95.

Minimalne przykrycie rur preizolowanych pod chodnikami 0,5 m.

Przebieg sieci w pasie trawiastym odbudować do stanu poprzedniej użyteczności.

### 5.5.     Płukanie sieci

Płukaniu poddawać oddzielnie rurociągi preizolowane przyłącza cieplnego przed połączeniem

ich z rurociągiem istniejącym. Celem ograniczenia ilości wody do płukania, w czasie montażu zabezpieczyć rurociągi przed zbytecznym zanieczyszczeniem (piaskiem itp.) stosując metodę „czystego montażu”.

### 5.6.     Próby

Sieć przewodów  z armaturą  należy poddać próbie ciśnieniowej wodnej na zimno  na ciśnienie próbne p = 2,0 MPa /dla sieci w/p /.

Próbę na gorąco /po wykonaniu przełączenia/  wykonać przez okres 72 h przy ciśnieniu i tempe-raturze roboczej.  Próby wykonać  wg  PN-64/B-10400 i PN-77/M-34031.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

### 6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości robót

Jakość robót instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w odpowie-dnich przepisach Prawa Budowlanego.

### 6.2.      Badania i pomiary (sposób i częstotliwość)

Sposób badań przeprowadzanych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokładnie odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach.

Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów należy traktować jako część składową protokołów odbioru i załączyć do Dziennika Budowy- dotyczy to m.in. powykonawczych operatów geodezyjnych, protokołów z pomiarów geodezyjnych oraz rzeczywistych odchyłek montażowych.

### 6.3.      Ocena wyników badań

Ocena wyników badań powinna być zgodna z wymaganiami obowiązującymi dla kontrolowanego zakresu robót. Nie dopuszcza się zwiększania lub zmniejszania zakresu badań i ich interpretacji niezgodnej z obowiązującymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.

# OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) wykonanej i odebranej sieci cieplnej i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:

- studzienki /odwadniająca i odpowietrzająca/ i komora,- nisza podłączeniowa

- wykopy i zasypki – m3 (metr sześcienny), zbrojenie - kg (kilogram), beton - m3  (metr sześcienny), izolacja – m2   (metr kwadratowy izolowanej powierzchni).

- 9 -

# ODBIÓR ROBÓT

### 8.1.      Ogólne zasady odbioru robót

Odbiór robót w każdym zakresie należy przeprowadzić zgodnie z:

- obowiązującymi normami i przepisami,

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II

Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu

- wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze

- karty gwarancyjne

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne

### 8.2.      Odbiór częściowy, końcowy i ostateczny poszczególnych robót budowlanych

Dla odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu obowiązują zasady podane w punkcie j.w. Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

### 8.3.       Warunki techniczne wykonania i odbioru

Całość robót należy wykonać i odebrać zgodnie z:

-     Projektem wykonawczym  „Przyłącze cieplne do budynku Akademii Sztuk Pięknych Katowice

ul. Koszarowa 17  Katowice,- opracowanym przez  B.P.-W.”CALORIA”  czerwiec 2006r

- Instrukcją i Katalogiem producenta rur preizolowanych,

- „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”,

- „Warunkami Technicznymi  Wykonania i Odbioru  Sieci Ciepłowniczych z Rur i Elementów Preizolowanych”  COBRTI INSTAL Warszawa 2002r.

Wszystkie spawy należy poddać kontroli radiograficznej /100%/. Zalecana klasa wadliwości spoin zgodnie z PN-88/M-69777 wynosi U2.  Wykonawca robót powinien posiadać uprawnienia

do wykonywania montażu w wybranej technologii rur preizolowanych.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy spełnić warunki postawione przez poszcze-gólne branże zawarte w uzyskanych uzgodnieniach i zgodach na zajęcia terenu, a w trakcie robót bezwzględnie zapewnić ich nadzór.

Po wyznaczeniu trasy w terenie wykonać przekopy kontrolne celem dokładnego usytuowania urządzeń podziemnych w obecności użytkowników tych urządzeń (patrz uzgodnienia).

Miejsca skrzyżowań i zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem zabezpieczyć zgodnie z projektem

i  obowiązującymi w przedmiotowym zakresie przepisami i normami.

W przypadku temperatury zewnętrznej poniżej -5°C nie należy wykonywać robót spawalniczych

i piankowania muf.

Roboty spawalnicze oraz mufowanie złącz prowadzić pod namiotami osłonowymi, a w razie występowania niskich temperatur użyć dmuchaw grzewczych dla zapewnienia właściwych warunków montażowych.

Wykonać pomiary powykonawczo-inwentaryzacyjne przed zasypaniem rurociągu i zabezpieczyć obsługę geodezyjną.

We wszystkich niezbędnych wjazdach i dojściach dla pieszych ustawić kładki na czas budowy. Wykopy widocznie oznakować i maksymalnie zabezpieczyć.

Teren po wykonaniu robót doprowadzić do stanu pierwotnego. Zasypkę prowadzić piaskiem do wysokości dolnej podbudowy drogi i chodników.

W trakcie prowadzenia robót przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ.

Roboty takie jak - wykonanie podsypki, mufowanie, zasypywanie i zagęszczanie wykopu, badania radiologiczne spawów, próby ciśnieniowe czy płukanie  - winny być potwierdzone właściwym protokołem i wpisem do dziennika budowy.

- 10 -

Wszystkie demontowane materiały z istniejącej sieci kanałowej w miejscu podłączenia pkt. „K” muszą zostać poddane utylizacji w przeznaczonych do tego miejscach z zachowaniem przepisów

o ochronie środowiska.

Po zakończeniu wszystkich etapów prac i wprowadzeniu sieci w ruch należy dokonać sprawdzenia poprawności działania układu sygnalizacji alarmowej. Sprawdzić czy wykonano izolację wszystkich złącz oraz wykonać zasypkę pozostałej części wykopu z właściwym zagęszczeniem.

Odtworzyć istniejącą nawierzchnię lub gdy występują już mrozy zabezpieczyć jej wykonanie do okresu wiosennego następnego roku. Dotyczy to w szczególności nawierzchni trawiastych i żywopłotów.

# WYTYCZNE REALIZACJI ROBÓT

9.1.      Zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia

9.1.1. Zagospodarowanie terenu wykonać z uwzględnieniem:

- bezpieczeństwa przy robotach ziemnych przestrzegając obowiązujących przepisów BHP

- bezpieczeństwa przy robotach prowadzonych w pasie jezdni ulicy Koszarowa.

- zagrożenia wybuchem /butle z gazami technicznymi, przewody gazowe/.

Butle gazowe i pozostały sprzęt spawalniczy należy chronić przed zanieczyszczeniem tłuszczem, wpływami atmosferycznymi i nasłonecznieniem jak również przed wstrząsami

i uderzeniami. W czasie pobierania gazów technicznych butle powinny być ustawione

w pozycji pionowej lub pod kątem nie mniejszym niż 45 0 do poziomu.

Na koniec pracy butle powinny być zwiezione z placu budowy i odpowiednio przetrzymane

i zabezpieczone przed osobami postronnymi.

- dróg dojazdowych ograniczając do minimum czas pracy w pobliżu jezdni.

- przejść dla pieszych stosując odpowiednie kładki z poręczami i ograniczając czas prac

do minimum w chodnikach i drogach dojazdowych.

- miejsc na place składowe materiałów i urobku nie kolidującymi z prowadzonymi pracami

i ciągami komunikacyjnymi dla pieszych. W miarę możliwości materiały przywozić przed

montażem.

- ochrony terenów zielonych. Wycinki drzew nie przewiduje się. Istniejące drzewa

zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

- zastosowania ogrodzeń tymczasowych, tablic informacyjnych i ostrzegawczych na czas

prowadzenia robót.

- zgody właścicieli gruntów na wejście w teren,- patrz uzgodnienia i dokumenty związane.

- Zabezpieczenia kolizji z uzbrojeniem podziemnym zgodnie z opisem technicznym i rys-

unkami zamieszczonymi w projekcie.

9.1.2. Warunki p. poż. i bhp

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami p. poż. i bhp.

Pracownicy wykonujący prace powinni być wyposażeni w sprzęt i odzież ochronną.

Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie kolejności

wykonania zadań, oraz przepisów p. poż. i bhp.

  - Pogorszenie stanu środowiska

    - Zagospodarowanie odpadów

Zagospodarowanie odpadów należy wykonać zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska

Dz. U. Nr 62 z dnia 20.06.2001r poz. 627 i Ustawą o Odpadach z dnia 27.04.2001 r

Dz. U. Nr 62 z dnia 20.06.2001r poz. 628 wraz z rozporządzeniem wykonawczym, oraz

z wytycznymi dotyczącymi sposobu zagospodarowania odpadów poremontowych obowią-

zującymi w ASP Katowice.

- 11 -

    - Zrzut wody po próbach i płukaniu

Woda zimna po próbach i płukaniu nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego

i nie ma przeciwwskazań do jej zrzutu do istniejącej kanalizacji deszczowej lub sanitarnej.

  - Zmiana organizacji ruchu

Budowa przyłącza,- roboty w miejscu podłączenia do istniejącej sieci cieplnej / punkt „K”/

prowadzone będą w pasie drogowym ul. Koszarowa. Dlatego też należy opracować projekt organizacji ruchu,- zgodnie z warunkami MZUiM K-ce, który będzie obowiązywał na czas wykonywania tych robót.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci cieplnej  obejmuje:

- dostawę materiałów

- wykonanie robót przygotowawczych

- wykonanie wykopu w gruncie l - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem

- przygotowanie podłoża pod rury

- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia

- wykonanie studzienek /odwadniającej i odpowietrzającej/, oraz komory,- niszy rozgałęźnej

- połączenie instalacji alarmowej, wykonanie izolacji muf ze sprawdzeniem ich szczelności

- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem

- doprowadzenie pasa drogowego jezdni ul. Koszarowa do stanu pierwotnego,- zgodnego

z warunkami MZUiM K-ce

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

# PRZEPISY ZWIĄZANE

### 11.1.    Normy

| LP | NR NORMY | TEMAT NORMY |
| --- | --- | --- |
|  | PN-EN253:1999 | System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu |
|  | PN-EN 288-1:1999 | Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy ogólnedotyczące łączenia spawaniem |
|  | PN-EN 288-2:1999 | Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Instrukcja technologiczna spawania łukowego |
|  | PN-EN 288-3:1999 | Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Badania technologii spawania łukowego stali |
|  | PN-EN 288-5:1999 | Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie przy zastosowaniu zatwierdzonych materiałów dodatkowych do spawania łukowego |
|  | PN-EN 448:1999 | System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Kształtki - zespoły z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu |
|  | PN-EN 488:1999 | System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół armatury do stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu |

- 12 -

|  | PN-EN 489:1999 | System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu |
| --- | --- | --- |
|  | PN-EN 970:1999 PN | Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne |
|  | PN-ISO 6761:1996 | Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania |
|  | PN-ISO 8501-1:1996 | Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok |
|  | PN-ISO 8501-1/Adl: 1998 | Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok (Dodatek Adl) |
|  | PN-90/B-01421 | Ciepłownictwo. Terminologia |
|  | B-02421:2000 | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze |
|  | PN-B-06050:1999 | Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne |
|  | PN-B-10405:1999 | Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze |
|  | PN-H-74200:1988 | Rury stalowe ze szwem gwintowane |
|  | PN-80/H-74219 | Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania |
|  | PN-79/H-74244 | Rury stalowe ze szwem przewodowe |
|  | PN-72/M-69770 | Radiografia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach doczołowych ze stali. Wymagania jakościowe i wytyczne wykonania |
|  | PN-87/M-69772 | Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych Na podstawie radiogramów |
|  | PN-85/M-69775 | Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasywadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych |
|  | PN-89/M-69777 | Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych Na podstawie wyników badań ultradźwiękowych |
|  | PN-89/M-70055.01 | Spawalnictwo. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. Postanowienia ogólne |
|  | ISO 3419:1981 | Non-alloy and alloy steel but welding fittings (Spawane czołowo kształtki ze stali niestopowych i stopowych) |
|  | BN-83/8836-02 | Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze |
|  | PN-76/E-05125 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. |
|  | BN-71/8984-19 | Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne |
|  | PN-91/M-34501 | Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. |

- 13 -

### 11.2.      Inne dokumenty

- „Instrukcja i Katalog producenta rur preizolowanych”.

- „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”  cz.  I i II.

- „Warunki Techniczne  Wykonania i Odbioru  Sieci Ciepłowniczych z Rur i Elementów

Preizolowanych” ,-  COBRTI INSTAL, Zeszyt 8, Warszawa 2002r.

- „Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach związanych z wykonaniem

i remontem urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej” ,- Instytut Gospodarki

Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie Zakład Drogownictwa Miejskiego.